1 Общие сведения об изделии
Наименование: клапан регулирующий трехходовой ВКТР.
Назначение: для регулирования расхода, смешивания или разделения рабочих сред, протекающих по трубопроводам.
Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 60 %.
Температура рабочей среды: от 1 °С до 150 °С.
2 Технические характеристики
Таблица 1
	Наименование параметров
	Значение параметров

	Номинальный диаметр DN, мм
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	Номинальное давление PN, МПа**
	1,6

	Условная пропускная способность Кvy, м³/ч 
	50

63
	80

100
	125

160
	250
	400
	500
630
	630
800

1000
	800

1000
1250

	Пропускная характеристика 
	А-АВ - равнопроцентная; В-АВ - линейная

	Условный ход штока, мм 
	20
	20
	20
	40
	40
	40
	40
	40

	Относительная протечка, % от Kvy, не более
	0,1

	Максимальный  перепад давления на клапане, закрываемый ЭИМ, МПа*
	ВЭП-ХХХ-2700
	0,7
	0,5
	0,3
	
	
	
	
	

	
	ВЭП-ХХХ-4000
	1,0
	0,7
	0,4
	0,3
	0,2
	
	
	

	
	ВЭП-ХХХ-10000
	
	
	
	
	
	0,2
	0,1
	0,1

	Строительная длина, мм
	290
	310
	350
	400
	480
	495
	622
	698

	Высота с ЭИМ ВЭП, мм, не более
	505
	515
	555
	685
	755
	855
	925
	995

	Н, мм (см. рисунок 1)
	145
	155
	166
	200
	240
	165
	203
	285

	Масса с ЭИМ ВЭП, кг, не более
	23
	28
	37
	53
	74
	89
	148
	390


*Для увеличения срока службы и уменьшения уровня шума и вибраций рекомендуется перепад давления на клапане принимать не более 0,2 МПа.
При перепаде давления более 0,4 МПа большая вероятность появления высокого уровня шума и вибраций.
В таблице 1 указаны максимальные перепады давления, при которых гарантируется закрытие электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ).
Максимальные перепады давления для базовых исполнений клапанов с ЭИМ выделены в рамках.
**Максимальные рабочие давления в зависимости от температуры рабочей среды для клапанов приведены в таблице 2.
Окружающая среда: воздух с температурой от 1 °С до 50 °С, относительной влажностью до 80 % (климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150).
Условия окружающей среды для ЭИМ обеспечить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на ЭИМ.
Таблица 2

	Температура рабочей среды, °С
	Максимальные рабочие давления, МПа

	
	Номинальное давление клапана PN 1,6 МПа

	1
	1,6

	120
	1,6

	150
	1,44


[image: image1.jpg]



Рисунок 1

Присоединение к трубопроводу: фланцевое с размерами уплотнительных поверхностей, присоединительными размерами по ГОСТ 33259, исполнение B.

При использовании клапана для смешивания рабочая среда подается в патрубки «А» и «В», смесь выходит из патрубка «АВ».

При использовании клапана для разделения рабочая среда подается в патрубок «АВ», выходит из патрубков «А» и «В».
Средний срок службы: не менее 10 лет.
Назначенный срок службы: 10 лет с даты изготовления.
Материалы деталей *:
1 – корпус:  ковкий чугун КЧ (DN65 - DN300 - EN-JS1025 или EN-JS1049);

2 – уплотнение штока:  EPDM;

3 – шток:  нерж. сталь;

4 – плунжер: нерж. сталь;

5 – седло:  нерж. сталь;

6 – тарельчатая пружина:  нерж. сталь;

7 – шайба: бронза;

8 – гайка: нерж. сталь;

9 – шайба: бронза.

   – драгоценных металлов не содержит.
3 Комплектность

Клапан ВКТР






- 1 шт;
Паспорт 







- 1 экз;

4 Свидетельство о приемке
Клапан регулирующий трёхходовой
ВКТР DN                -PN1,6-Kvy                -(+1 +150)-КЧ-01А №_______________ признан выдержавшим приемо-сдаточные испытания, соответствует 

ТУ BY 101138220.019-2019 и годен к эксплуатации.

[image: image4.png]1




Дата изготовления
_____________________________________
Подпись

_______________________________ (ФИО)

5 Гарантийные обязательства
Гарантийный срок - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Дата ввода в эксплуатацию подтверждается актом ввода в эксплуатацию (наладки), при его отсутствии гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

По вопросам качества обращаться на предприятие-изготовитель
ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Бородинская, 2Д; тел./факс (+375 17) 27 27 111.
6 Особые отметки
Клапан соответствует требованиям:

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР010 014.01 00246, с 31.05.2021 по 30.05.2026;

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013,
регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР032 000.00 00959, с 21.04.2021 по 19.04.2026.
Руководство по эксплуатации - размещено на сайте vogez.by.

[image: image2.jpg]) BOre=




ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»
Клапан регулирующий трехходовой
ВКТР

ПАСПОРТ
[image: image3.jpg]



