ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»
ПРОТОКОЛ СВЯЗИ
блока регулирования ВТР-14

Описание
Минск 2011
Содержание 
1 Введение ........................................................................................................................................ 2 

2 Запрос « Чтение текущих параметров» ...................................................................................... 5 

2.1 Дата/время .................................................................................................................................. 7 

2.2 Температура ............................................................................................................................... 7 

2.3 Байты отказов ............................................................................................................................ 7 

3 Запрос «Чтение почасовых и суточных архивных данных ...................................................... 7 

3.1 Дата/ время записи .................................................................................................................... 8 

3.2 Температура ............................................................................................................................... 9 

4 Запрос «Чтение конфигурации регулятора»............................................................................... 9 

4.1 Дата/ время записи .................................................................................................................... 11 

4.2 Режимы работы регулятора....................................................................................................... 11 

4.3 Температура ............................................................................................................................... 11 

4.4 Временной график...................................................................................................................... 13 

4.5 Интервалы времени, точки времени...... .................................................................................. 14 

4.6 Коэффициенты регулирования............... .................................................................................. 15 

5 Запрос «Изменение конфигурации регулятора»......................................................................... 15 

6 Переключение скорости обмена                              …………………………………........……..16 
7 Приложение ……………………...……………………………………………………........……..17 
1 Введение 
В качестве протокола линии связи в регуляторе ВТР 14 используется протокол M-bus EN 60870-5, работающий по принципу Master – Slave (ведущий – ведомый). Тип передачи – полудуплексный, в котором, согласно EN 60870-5, применена асинхронная последовательная передача битов (Start-Stop). Паузы между стартовыми и стоповыми битами не допускаются. Допустимые скорости передачи - 600 бод, 1200 бод, 2400 бод, 4800 бод, 9600 бод. Формат сигнала соответствует EN 60870-5-1, а именно: количество стартовых битов — 1, количество битов информации — 8, 1 контрольный бит четности отсутствует и 1 стоповый бит. Все байты передают, начиная с младших разрядов. 

Для организации процесса обмена используются несколько форматов фреймов: 

	Single Character 
	Short Frame 
	Control Frame 
	Long Frame 


	E5h
	
	Start 10h
	
	Start 68h
	
	Start 68h

	
	
	C Field
	
	L Field
	
	L Field

	
	
	A Field
	
	L Field
	
	L Field

	
	
	Check Sum
	
	Start 68h
	
	Start 68h

	
	
	Stop 16h
	
	C Field
	
	C Field

	
	
	
	
	A Field
	
	A Field

	
	
	
	
	CI Field
	
	CI Field

	
	
	
	
	Check Sum
	
	User Data (0-252 Byte)

	
	
	
	
	Stop 16h
	
	Check Sum

	
	
	
	
	
	
	Stop 16h


Single Character 
Этот формат состоит только из одного символа, а именно E5h (decimal 229), и служит для подтверждения того, что переданные данные получены. 
 Short Frame 
Этот формат фиксированной длины начинается со стартового символа 10h, и помимо поля С и А, содержит также контрольную сумму CS, представляющую собой сумму значений двух предшествующих символов С и А, а также стоповый символ 16h. 
 Control Frame 
Этот формат соответствует формату длинного фрейма, но с отсутствующими пользовательскими данными. Значение поля L равно 3. Контрольная сумма вычисляется, как сумма значений полей C, A и CI. Этот формат может не использоваться. 
 Long Frame 
Это длинный фрейм. После стартового символа следует поле L, которое повторяется дважды, а затем снова повторяется стартовый символ 68h. Далее следует функциональное поле (C field), адресное поле (A field) и поле управляющей информации (CI field). Значение поля L рассчитывается, как количество символов пользовательских данных плюс 3 (поля C,A,CI). После пользовательских данных следует поле контрольной суммы. Поле CS вычисляется, как сумма значений полей пользовательских данных плюс сумма значений еще трех полей (поля C,A,CI). 

C Field (функциональное поле) 

Кроме обозначения функций и действий вызванных ими, функциональное поле определяет направление потока данных и ответственно за различные дополнительные задачи как при запросе, так и при ответе. 

В таблице приведены используемые в протоколе функциональные коды: 
	Name
	C Field Binary
	C Field Hex.
	Telegram
	Description

	SND_NKE
	0100 0000
	40
	Short Frame
	Инициализация ведомого

	SND_ UD
	01F1 0011
	53/73
	Long/Control Frame
	Отправить пользовательские данные ведомому

	SND_ UD2
	01F1 1011
	5B/7B
	Short Frame
	Запрос для класса данных 2

	RSP_UD
	00AD 1000
	08/18/28/38
	Long/Control Frame
	Передача данных от ведомого к ведущему после их запроса


A Field (адресное поле) 

Адресное поле служит для того, чтобы адресовать получателя в вызывающем фрейме. Это поле имеет размер одного байта и может принимать значения от 0 до 255. 

Адреса от 1 до 250 могут быть присвоены ведомым регуляторам. 

Адрес 0 присваивается по умолчанию несконфигурированному регулятору. 

Адрес 255 зарезервирован для общих сообщений («ко всем», «нет ответа», см. EN 60870-5-2), может быть использован, например, для значения «Инициализация»; 

Адрес 254 воспринимается всеми ведомыми вне зависимости от их адресов. 

Адрес 253 зарезервирован для расширенной адресации в дальнейшем. 

Адрес 252 зарезервирован. 

Адрес 251 зарезервирован. 
CI Field (поле управляющей информации) 

Поле управляющей информации используется для того, чтобы различать форматы длинных и управляющих фреймов. Управляющая информация предполагает реализацию ряда действий в ведущем или ведомом. 
	Сode
	Application

	50h
	application reset 


Этот CI-code используется, чтобы синхронизировать функции ведомого и ведущего.

	Сode
	Application

	51h
	data send


Этот CI-code используется для передачи данных от ведущего к ведомому.

	Сode
	Application

	72h
	variable data respond


Этот CI-code используется для передачи данных от ведомого к ведущему.

User Data Field (поле пользовательских данных) 

В седьмом байте телеграммы SND_UD содержатся коды о виде запрашиваемой мастером информации: 
	Сode 
	Application 

	10h 
	запрос текущих и итоговых данных 

	11h 
	зарезервировано 

	12h 
	зарезервировано 

	13h
	запрос суточного архива 

	14h
	запрос часового архива 

	15h
	зарезервировано 

	16h
	запрос конфигурации 


С седьмого по (n-1) байт телеграммы RSP_UD располагаются пользовательские данные, которые передает ведомый ведущему. Типы данных и их последовательность будут описаны ниже. 

Структура обмена данными между ведущим и ведомым представлена в таблице: 

	№ п/п 
	Запрос от мастера 
	Ответ ВТР-14 
	Примечание 

	1 
	SND_NKE: 
	10 40 A CS 16 
	E5 
	Инициализация 

	2 
	SND_UD: 
	68 04 04 68 53 A 50 16 CS 16 
	E5 
	Запрос конфигурации 

	3 
	REQ_UD2: 
	10 5B A CS 16 
	RSP_UD 
	Ответ с конфигурацией (контур1) 

	4 
	REQ_UD2: 
	10 7B A CS 16 
	RSP_UD 
	Ответ с конфигурацией (контур2) 

	
	
	
	
	

	5
	SND_NKE: 
	10 40 A CS 16 
	E5 
	Инициализация 

	6
	SND_UD: 
	68 04 04 68 53 A 50 10 CS 16
	E5
	Запрос текущих данных

	7 
	REQ_UD2: 
	10 5B A CS 16 
	RSP_UD 
	Ответ с текущими данными 

	
	
	
	
	

	8 
	SND_NKE: 
	10 40 A CS 16 
	E5 
	Инициализация 

	9 
	SND_UD: 
	68 04 04 68 53 A 50 14 CS 16 
	E5 
	Запрос часовых данных 

	10 
	REQ_UD2: 
	10 5B A CS 16 
	RSP_UD 
	Ответ с часовыми архивными данными 

	11 
	REQ_UD2: 
	10 7B A CS 16 
	RSP_UD 
	

	
	
	
	
	

	12 
	SND_NKE: 
	10 40 A CS 16 
	E5 
	Инициализация 

	13 
	SND_UD: 
	68 04 04 68 53 A 50 13 CS 16 
	E5 
	Запрос суточных данных 

	14 
	REQ_UD2: 
	10 5B A CS 16 
	RSP_UD 
	Ответ с суточными архивными данными 

	15 
	REQ_UD2: 
	10 7B A CS 16 
	RSP_UD 
	

	
	
	
	
	

	16
	SND_NKE: 
	10 40 A CS 16 
	E5 
	Инициализация 

	17
	SND_UD: 
	68 L L 68 53 A 51 User Data Field CS 16 
	E5 
	Передача данных от ведущего к ведомому

	18 
	REQ_UD2: 
	10 5B A CS 16 
	E5 
	Изменение данных в памяти регулятора (конфигурации)


Примечание: после выполнения операций по пункту 9 должны следовать операции по пункту 10. При выполнении одного цикла такой последовательности будут считаны данные из архива регулятора за последний n-ый час. Для считывания следующих данных за n-1 час, хранящихся в архиве регулятора, необходимо еще раз выполнить последовательность операций по пунктам 9 и 10. Последовательное выполнение операций по п.п 9 -10 необходимо выполнять такое количество раз, которое позволит мастеру получить данные из архива необходимой ему глубины. Все сказанное выше в этом примечании относится также к пунктам 13 и 14, 

Мастер может получить от регулятора следующую информацию: 

1 1. Текущие данные. 

2 2. Часовые архивные данные. 

3 3. Суточные архивные данные. 

4 4. Данные по конфигурации регулятора. 

Также мастер может изменять некоторые параметры конфигурации регулятора. 

2 Запрос «Чтение текущих параметров» 
Master посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	40h 
	A 
	CS 
	16h 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 

	E5h 


Выбираем текущие данные - код 10h. 

Master посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	68h 
	04h 
	04h 
	68h 
	53h 
	A 
	50h 
	10h 
	CS 
	16h 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 

	E5h 


Запросить у регулятора информацию. 

Master посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	5B 
	A 
	CS 
	16 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	68h 
	L 
	L 
	68h 
	08h 
	A 
	72h 
	N0 
	N1 
	N2 
	N3 
	00h 
	00h 
	00h 
	04h 


	15 
	16 
	17 
	18 
	19-(n-2) 
	n-1 
	n 

	Acc 
	00h 
	00h 
	00h 
	Блок текущих параметров 
	CS 
	16h 


В байтах с 7 по 10 передается идентификационный номер, представляющий собою заводской номер регулятора, закодированный в формате 8 BCD. Может принимать значение от 0 до 9999999. Acc – это Access Number (счетчик передач) в формате unsigned char и инкрементируется он после каждой RSP_UD от ведомого. 

Пример ответной телеграммы регулятора: 

68 L L 68 заголовок телеграммы RSP_UD 
08 05 72 C field = 08h (RSP_UD), address 5, CI field = 72h (var., LSByte first) 
78 56 34 12 идентификационный номер = 12345678 

00 00 00 04 manufacturer ID = 0000h, generation 0, измеряемая среда 4 (тепло) 
55 00 00 00 Acc = 55h = 85d, Status = 00h, Signature = 0000h 
nn nn nn nn блок данных пользователя 

CS 16 контрольная сумма и стоповый байт 

Блок текущих параметров содержит следующие элементы: 

1 1. Дата/Время 

2 2.Температура наружного воздуха. 

3 3. Температура смеси (ОТП1) или горячей воды (ГВС1)

4 4. Температура обратной воды контура 1

5 5. Температура смеси (ОТП2) или горячей воды (ГВС2)

6 6. Температура обратной воды контура 2

7 7 Заданное значение регулируемой температуры контура 1

8 8 Заданное значение регулируемой температуры контура 2

9 9 Байт отказов датчиков температуры

10 10 Байт отказов контура 1

11 11 Байт отказов контура 2

2.1 Дата/время
	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Дата/время 
	44 
	6D 
	4 байта (формат даты/время) 


2.2 Температура

	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Температура наружного воздуха 
	02 
	65 
	2 байта  0,01°C 

	Температура смеси (ОТП1) или горячей воды (ГВС1) 
	02 
	59 
	2 байта  0,01°C 

	Температура обратной воды контура 1
	02 
	5D 
	2 байта  0,01°C 

	Температура смеси (ОТП2) или горячей воды (ГВС2) 
	82 40 
	59 
	2 байта  0,01°C 

	Температура обратной воды контура 2 
	82 40
	5D 
	2 байта  0,01°C 

	Заданное значение температуры на выходе контура 1 
	42 
	59 (5D) 
	2 байта  0,01°C 

	Заданное значение температуры на выходе контура 2 
	C2 40
	59 (5D)
	2 байта  0,01°C 


Код VIB заданного значения температуры на выходе контура ОТП принимает значение 5D, если производится регулирование по температуре обратной воды.

2.3 Байты отказов

	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Байт отказов датчиков температуры
	C1 0A
	7F
	1 байт 

	Байт отказов контура 1
	81 0B
	7F
	1 байт 

	Байт отказов контура 2
	81 4B
	7F
	1 байт 


2.3.1 Данные байта отказов датчиков температуры

	Бит
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	Отказ датчика
	резерв
	резерв
	резерв
	То1
	Тс1
	То2
	Тс2
	Тн


2.3.2 Данные байта отказов контура

	Бит
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	Отказ
	резерв
	Отказ

насоса Р
	Отказ

насоса ОС
	Сухой ход
	Отказ отопления
	резерв
	Насос Р включен
	Насос ОС включен


3 Запрос «Чтение почасовых и суточных архивных данных 

Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	40h 
	A 
	CS 
	16h 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 

	E5h 


Выбираем часовые (код 14h) или суточные (код 13h) архивные данные. 

Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	68h 
	04h 
	04h 
	68h 
	53h 
	A 
	50h 
	14h/13h 
	CS 
	16h 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 

	E5h 


Запросить у регулятора информацию о данных. 
Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	5B 
	A 
	CS 
	16 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	68h 
	L 
	L 
	68h 
	08h 
	A 
	72h 
	N0 
	N1 
	N2 
	N3 
	00h 
	00h 
	00h 
	04h 


	15 
	16 
	17 
	18 
	19-(n-2) 
	n-1 
	n 

	Acc 
	00h 
	00h 
	00h 
	Блок архивных данных 
	CS 
	16h 


Запросить у регулятора информацию о данных за предыдущий час (сутки). 

Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	7B 
	A 
	CS 
	16 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	68h 
	L 
	L 
	68h 
	08h 
	A 
	72h 
	N0 
	N1 
	N2 
	N3 
	00h 
	00h 
	00h 
	04h 


	15 
	16 
	17 
	18 
	19-(n-2) 
	n-1 
	n 

	Acc 
	00h 
	00h 
	00h 
	Блок архивных данных
	CS 
	16h 


Блок архивных данных содержит следующие элементы: 

1. Дата/Время записи данных в архив. 

2.Температура наружного воздуха. 

3. Температура смеси (ОТП1) или горячей воды (ГВС1).

4. Температура обратной воды контура 1.

5. Температура смеси (ОТП2) или горячей воды (ГВС2).

6. Температура обратной воды контура 2.
3.1 Дата/время
Формат даты/время приведен в разделе 2.1 данного описания.

3.2 Температура

	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Температура наружного воздуха 
	01 
	67 
	1 байт  1°C 

	Температура смеси (ОТП1) или горячей воды (ГВС1) 
	01 
	5B 
	1 байт  1°C 

	Температура обратной воды контура 1
	01 
	5F 
	1 байт  1°C 

	Температура смеси (ОТП2) или горячей воды (ГВС2) 
	81 40 
	5B 
	1 байт  1°C 

	Температура обратной воды контура 2 
	81 40
	5F 
	1 байт  1°C 


4 Запрос «Чтение конфигурации регулятора» 
Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	40h 
	A 
	CS 
	16h 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 

	E5h 


Выбираем данные о конфигурации - код 16h. 

Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	68h 
	04h 
	04h 
	68h 
	53h 
	A 
	50h 
	16h 
	CS 
	16h 


Регулятор присылает ответ на запрос:
	0 

	E5h 


Запросить у регулятора информацию. 

Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	5B 
	A 
	CS 
	16 


Регулятор присылает ответ на запрос:
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	68h 
	L 
	L 
	68h 
	08h 
	A 
	72h 
	N0 
	N1 
	N2 
	N3 
	00h 
	00h 
	00h 
	04h 


	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21-(n-2) 
	n-1 
	n 

	Acc 
	00h 
	00h 
	00h 
	0Fh 
	01h 
	Блок параметров конфигурации (контур 1) 
	CS 
	16h 


Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	7B 
	A 
	CS 
	16 


Регулятор присылает ответ на запрос:
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	68h 
	L 
	L 
	68h 
	08h 
	A 
	72h 
	N0 
	N1 
	N2 
	N3 
	00h 
	00h 
	00h 
	04h 


	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21-(n-2) 
	n-1 
	n 

	Acc 
	00h 
	00h 
	00h 
	0Fh 
	01h 
	Блок параметров конфигурации (контур 2) 
	CS 
	16h 


Блок параметров конфигурации содержит следующие элементы: 

1. Дата/Время записи данных в архив. 

2. Функциональное назначение контура.

3. Режим ограничения температуры обратной воды (для контура ОТП).

4. Режим дезинфекции (для контура ГВС).

5. Тип температурного графика (для контура ОТП).

6. Температура наружного воздуха (Тн1) первой точки температурного графика контура ОТП.

7. Температура смеси (Тс1) или обратной воды (То1 - при регулировании по обратной воде) первой точки температурного графика контура ОТП.

8. Температура наружного воздуха (Тн2) второй точки температурного графика контура ОТП.

9. Температура смеси (Тс2) или обратной воды (То2) второй точки температурного графика контура ОТП.

10. Температура наружного воздуха (Тн3) третьей точки температурного графика контура ОТП.

11. Температура смеси (Тс3) или обратной воды (То3) третьей точки температурного графика контура ОТП.

12. Первое значение снижения регулируемой температуры (Тс или То) относительно графика контура ОТП или регулируемой температуры Тг ГВС1.

13. Второе значение снижения регулируемой температуры (Тс или То) относительно графика контура ОТП или регулируемой температуры Тг ГВС1.

14. Байт временного графика контура – понедельник, первое время перехода.

15. Байт временного графика контура – понедельник, второе время перехода.

16. Байт временного графика контура – вторник, первое время перехода.

17. Байт временного графика контура – вторник, второе время перехода.

18. Байт временного графика контура – среда, первое время перехода.

19. Байт временного графика контура – среда, второе время перехода.

20. Байт временного графика контура – четверг, первое время перехода.

21. Байт временного графика контура – четверг, второе время перехода.

22. Байт временного графика контура – пятница, первое время перехода.

23. Байт временного графика контура – пятница, второе время перехода.

24. Байт временного графика контура – суббота, первое время перехода.

25. Байт временного графика контура – суббота, второе время перехода.

26. Байт временного графика контура – воскресенье, первое время перехода.

27. Байт временного графика контура – воскресенье, второе время перехода.

28. Байт временного графика контура – воскресенье, второе время перехода.

29. Режим регулирования контура (ручной - автоматический).

30. Коэффициент пропорциональности  Kp (используется при ручном режиме регулирования)

31. Интегральная постоянная времени Ti (используется при ручном режиме регулирования)

32. Дифференциальная постоянная времени Td (используется при ручном режиме регулирования)

33.Период регулирования (используется при автоматическом режиме регулирования)

34. Временной интервал коррекции в режиме ограничения То контура ОТП

35. Температура наружного воздуха (Тн1огр) первой точки температурного графика ограничения То контура ОТП

36. Температура обратной воды (То1огр) первой точки температурного графика ограничения То контура ОТП

37. Температура наружного воздуха (Тн2огр) второй точки температурного графика ограничения То контура ОТП

38. Температура обратной воды (То2огр) второй точки температурного графика ограничения То контура ОТП

39. Заданная температура горячей воды (Тг)  в режиме дезинфекции контура ГВС

40. Время начала режима дезинфекции контура ГВС, часы

41. Время начала режима дезинфекции контура ГВС, минуты

42. Время конца режима дезинфекции контура ГВС, часы

43. Время конца режима дезинфекции контура ГВС, минуты

44. Интервал записи в архив (в RSP_UD контура 1)

4.1 Дата/время
Формат даты/время приведен в разделе 2.1 данного описания.

4.2 Режимы работы регулятора

	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Функциональное назначение контура1
	01 
	7F 
	1 байт: 0 – выключен, 1 – ОТП; 2 – ГВС; 3 – система подпитки; 4 – АВР насосов

	Режим ограничения температуры обратной воды контура ОТП1 или режим дезинфекции контура ГВС1
	41 
	7F 
	1 байт: 0 – выключен, 1 – включен 

	Тип температурного графика ОТП1 
	81 01
	7F 
	1 байт: 0 – Тс=f(Тн); 1 – То=f(Тн)

	Режим регулирования контура1
	C1 08
	7F 
	1 байт: 0 –автоматический (режим самоадаптации); 1 – ручной

	Функциональное назначение контура2
	81 40
	7F 
	1 байт: 0 – выключен, 1 – ОТП; 2 – ГВС; 3 – система подпитки; 4 – АВР насосов

	Режим ограничения температуры обратной воды контура ОТП2 или режим дезинфекции контура ГВС2
	C1 40
	7F 
	1 байт: 0 – выключен, 1 – включен 

	Тип температурного графика ОТП2 
	81 41
	7F 
	1 байт: 0 – Тс=f(Тн); 1 – То=f(Тн)

	Режим регулирования контура2
	C1 48
	7F 
	1 байт: 0 –автоматический (режим самоадаптации); 1 – ручной


4.3 Температура

	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Температура наружного воздуха первой точки температурного графика ОТП1
	81 01
	67 
	1 байт (-40 ... 0ºC)  1°C 

	Температура смеси или обратной воды (при регулировании по То) первой точки температурного графика ОТП1
	82 01
	59 (5D)
	2 байта (50 ... 150ºC)   0,01°C

	Температура наружного воздуха второй точки температурного графика ОТП1
	C1 01
	67 
	1 байт (-40 ... 0ºC)  1°C 

	Температура смеси или обратной воды второй точки температурного графика ОТП1
	C2 01 
	59 (5D)
	2 байта (30 ... 150ºC)   0,01°C

	Температура наружного воздуха третьей точки температурного графика ОТП1
	81 02
	67 
	1 байт (0 ... 10ºC)  1°C 

	Температура смеси или обратной воды третьей точки температурного графика ОТП1
	82 02
	59 (5D)
	2 байта (30 ... 150ºC)   0,01°C

	Первое значение снижения (ОТП1) или задания (ГВС1) регулируемой температуры
	C2 02
	59 (5D)
	2 байта (ОТП:0...10ºC; ГВС: 1...99ºC)  0,01°C

	Второе значение снижения (ОТП1) или задания (ГВС1) регулируемой температуры
	82 03
	59 (5D)
	

	Температура наружного воздуха первой точки графика ограничения То ОТП1
	C1 02
	67 
	1 байт (-40 ... -10 ºC)  1°C 

	Температура обратной воды первой точки графика ограничения То ОТП1
	C2 03
	5D
	2 байта (50 ... 120 ºC) 0,01°C

	Температура наружного воздуха второй точки графика ограничения То ОТП1
	81 03
	67 
	1 байт (0 ... 10 ºC)  1°C 

	Температура обратной воды второй точки графика ограничения То ОТП1
	82 04 
	5D
	2 байта (30 ... 60 ºC) 0,01°C

	Заданная температура горячей воды  в режиме дезинфекции контура ГВС1
	C2 03 
	59
	2 байта (40 ... 99 ºC) 0,01°C

	Температура наружного воздуха первой точки температурного графика ОТП2
	81 41
	67 
	1 байт (-40 ... 0ºC)  1°C 

	Температура смеси или обратной воды (при регулировании по То) первой точки температурного графика ОТП2
	82 41
	59 (5D)
	2 байта (50 ... 150ºC)   0,01°C

	Температура наружного воздуха второй точки температурного графика ОТП2
	C1 41
	67 
	1 байт (-40 ... 0ºC)  1°C 

	Температура смеси или обратной воды второй точки температурного графика ОТП2
	C2 41 
	59 (5D)
	2 байта (30 ... 150ºC)   0,01°C

	Температура наружного воздуха третьей точки температурного графика ОТП2
	81 42
	67 
	1 байт (0 ... 10ºC)  1°C 

	Температура смеси или обратной воды третьей точки температурного графика ОТП2
	82 42
	59 (5D)
	2 байта (30 ... 150ºC)   0,01°C

	Первое значение снижения (ОТП2) или задания (ГВС2) регулируемой температуры
	C2 42
	59 (5D)
	2 байта (ОТП:0...10ºC; ГВС: 30...150ºC)  0,01°C

	Второе значение снижения (ОТП2) или задания (ГВС2) регулируемой температуры
	82 43
	59 (5D)
	

	Температура наружного воздуха первой точки графика ограничения То ОТП2
	C1 42
	67 
	1 байт (-40 ... -10 ºC)  1°C 

	Температура обратной воды первой точки графика ограничения То ОТП2
	C2 43
	5D
	2 байта (50 ... 120 ºC) 0,01°C

	Температура наружного воздуха второй точки графика ограничения То ОТП2
	81 43
	67 
	1 байт (0 ... 10 ºC)  1°C 

	Температура обратной воды второй точки графика ограничения То ОТП2
	82 44 
	5D
	2 байта (30 ... 60 ºC) 0,01°C

	Заданная температура горячей воды  в режиме дезинфекции контура ГВС2
	C2 43 
	59
	2 байта (40 ... 99 ºC) 0,01°C


Код VIB температуры контура ОТП принимает значение 5D, если производится регулирование по температуре обратной воды, то есть тепловой график ОТП То=f(Тн).

4.4 Временной график
	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Понедельник, первое время перехода контура 1
	C1 01
	7F
	1 байт

	Понедельник, второе время перехода контура 1
	81 02
	7F
	1 байт

	Вторник, первое время перехода контура 1
	C1 02
	7F
	1 байт

	Вторник, второе время перехода контура 1
	81 03
	7F
	1 байт

	Среда, первое время перехода контура 1
	C1 03
	7F
	1 байт

	Среда, второе время перехода контура 1
	81 04
	7F
	1 байт

	Четверг, первое время перехода контура 1
	C1 04
	7F
	1 байт

	Четверг, второе время перехода контура 1
	81 05
	7F
	1 байт

	Пятница, первое время перехода контура 1
	C1 05
	7F
	1 байт

	Пятница, второе время перехода контура 1
	81 06
	7F
	1 байт

	Суббота, первое время перехода контура 1
	C1 06
	7F
	1 байт

	Суббота, второе время перехода контура 1
	81 07
	7F
	1 байт

	Воскресенье, первое время перехода контура 1
	C1 07
	7F
	1 байт

	Воскресенье, второе время перехода контура 1
	81 08
	7F
	1 байт

	Понедельник, первое время перехода контура 2
	C1 41
	7F
	1 байт

	Понедельник, второе время перехода контура 2
	81 42
	7F
	1 байт

	Вторник, первое время перехода контура 2
	C1 42
	7F
	1 байт

	Вторник, второе время перехода контура 2
	81 43
	7F
	1 байт

	Среда, первое время перехода контура 2
	C1 43
	7F
	1 байт

	Среда, второе время перехода контура 2
	81 44
	7F
	1 байт

	Четверг, первое время перехода контура 2
	C1 44
	7F
	1 байт

	Четверг, второе время перехода контура 2
	81 45
	7F
	1 байт

	Пятница, первое время перехода контура 2
	C1 45
	7F
	1 байт

	Пятница, второе время перехода контура 2
	81 46
	7F
	1 байт

	Суббота, первое время перехода контура 2
	C1 46
	7F
	1 байт

	Суббота, второе время перехода контура 2
	81 47
	7F
	1 байт

	Воскресенье, первое время перехода контура 2
	C1 47
	7F
	1 байт

	Воскресенье, второе время перехода контура 2
	81 48
	7F
	1 байт


4.4.1 Данные временного графика
Бит D7: 0 – регулирование отключено (ГВС), нет снижения регулируемой температуры (ОТП), насос выключен (АВР); 1 – регулирование по заданной температуре (ГВС), регулирование по сниженной температуре (ОТП), насос включен (АВР);

Бит D6: 0 – второе значение снижения (ОТП) или задания (ГВС) регулируемой температуры, 1 – первое значение.

	Бит
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	
	Часы (0...24)
	0 - 00 минут; 1 - 30 минут


4.5 Интервалы времени, точки времени

	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Интервал записи в архив
	01
	75 
	1 байт, может принимать значения: 1, 4 и 10 мин

	Период регулирования контура 1
	81 01
	74 
	1 байт, может принимать значения: ОТП - 32с; 64с; 128с; 254с. ГВС - 32с; 64с; 96с; 128с

	Временной интервал коррекции в режиме ограничения То контура ОТП1
	81 01
	75 
	1 байт, может принимать значения: 20 ... 60 мин

	Время начала режима дезинфекции контура ГВС1, часы
	C1 01
	76
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 23 часа

	Время начала режима дезинфекции контура ГВС1, минуты
	C1 01
	75
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 59 мин

	Время конца режима дезинфекции контура ГВС1, часы
	81 02
	76
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 23 часа

	Время конца режима дезинфекции контура ГВС1, минуты
	81 02
	75
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 59 мин

	Период регулирования контура 2
	81 41
	74 
	1 байт, может принимать значения: ОТП - 32с; 64с; 128с; 254с. ГВС - 32с; 64с; 96с; 128с

	Временной интервал коррекции в режиме ограничения То контура ОТП2
	81 41
	75 
	1 байт, может принимать значения: 20 ... 60 мин

	Время начала режима дезинфекции контура ГВС2, часы
	C1 41
	76
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 23 часа

	Время начала режима дезинфекции контура ГВС2, минуты
	C1 41
	75
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 59 мин

	Время конца режима дезинфекции контура ГВС2, часы
	81 42
	76
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 23 часа

	Время конца режима дезинфекции контура ГВС2, минуты
	81 42
	75
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 59 мин


4.6 Коэффициенты регулирования

	Наименование параметра 
	DIB 
	VIB 
	Данные 

	Коэффициент пропорциональности контура 1  Kp1
	81 09
	7F 
	1 байт, может принимать значения: 1 ... 99

	Интегральная постоянная времени контура 1  Ti1
	C1 09
	7F 
	1 байт, может принимать значения: 1 ... 255

	Дифференциальная постоянная времени контура 1 Td1 

	81 0A
	7F 
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 255

	Коэффициент пропорциональности контура 2  Kp1
	81 49
	7F 
	1 байт, может принимать значения: 1 ... 99

	Интегральная постоянная времени контура 2  Ti1
	C1 49
	7F 
	1 байт, может принимать значения: 1 ... 255

	Дифференциальная постоянная времени контура 2 Td1 

	81 4A
	7F 
	1 байт, может принимать значения: 0 ... 255


5 Запрос «Изменение конфигурации регулятора»
Мастер посылает регулятору запрос: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 

	10h 
	40h 
	A 
	CS 
	16h 


Регулятор присылает ответ на запрос: 
	0 

	E5h 


Выбираем изменяемые параметры конфигурации - блок параметров конфигурации (D). 

Мастер посылает регулятору данные: 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	68h 
	L 
	L 
	68h 
	53h 
	A 
	51h 
	D 
	CS 
	16h 


После получения SND_UD без каких-либо ошибок в сообщении, регулятор присылает подтверждение:
	0 

	E5h 


Регулятор проводит замену параметров конфигурации на принятые (при соответствии их допустимым значениям).

Блок параметров конфигурации, доступных для изменения по линии связи, содержит следующие элементы: 

1. Тип температурного графика ОТП.

2. Данные температурного графика контуров ОТП (температуры наружного воздуха и смеси или обратной воды трех точек графика).

3. Первое и второе значения снижения регулируемой температуры (смеси или обратной воды) относительно температурного графика контуров ОТП.

4. Первое и второе значения задания регулируемой температуры контура ГВС.

5. Временные графики контуров. 

6. Режим ограничения температуры обратной воды контура ОТП.

7. Временной интервал коррекции в режиме ограничения То ОТП

8. Данные температурного графика ограничения То контуров ОТП (температуры наружного воздуха и обратной воды двух точек графика).

9. Режим дезинфекции контура ГВС.

10. Температуру горячей воды  в режиме дезинфекции контура ГВС.

11. Время начала и конца режима дезинфекции контура ГВС.

12. Режим регулирования контура.

13. Коэффициенты регулирования Kp, Ti и Td контуров.

14. Период регулирования при автоматическом режиме регулирования.

15. Интервал записи в архив.

Пример телеграммы SND_UD мастера регулятору с адресом 2 установить второе значение задания регулируемой температуры контура 2 (ГВС) на значение 50,0° и интервал записи в архив на значение 10 минут:
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	68h 
	0Bh 
	0Bh 
	68h 
	53h 
	02h 
	51h 
	82h
	43h
	59h
	88h
	13h
	01h
	75h
	0Ah
	CS 
	16h 


6 Переключение скорости обмена

Переключение скорости обмена по линии связи осуществляется следующим образом:

Мастер посылает регулятору SND_UD с L-полем равным 3, с адресом FEh и с одним из следующих кодов CI-поля:

	CI-Field
	B9h
	BAh
	BBh
	BCh
	BDh

	Скорость обмена (бод)
	600
	1200
	2400
	4800
	9600


Регулятор подтверждает правильность принятого SND_UD путем передачи E5h с прежней скоростью и с этого момента использует новую скорость передачи данных. 

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 
Пример ответной телеграммы RSP_UD регулятора на запрос мастера SND_UD передать конфигурацию регулятора (контур ГВС1):
	Порядковый 

номер байта 
	Код 
	Значение 

	0
	68h 
	Start 68h for Long Frame 

	1
	8Ah 
	L Field 

	2
	8Ah 
	L Field 

	3
	68h 
	Start 68h for Long Frame 

	4
	08h 
	C Field 

	5
	01h 
	A Field 

	6
	72h 
	CI Field 

	7
	01h 
	Это заводской номер прибора = 1 

	8
	00h 
	

	9
	00h 
	

	10
	00h 
	

	11
	00h 
	manufacturer ID 

	12
	00h 
	

	13
	01h 
	generation 1 

	14
	04h 
	Heat 

	15
	XXh 
	Acc 

	16
	00h 
	Статус 

	17
	00h 
	Reserved 

	18
	00h 
	

	19
	04h 
	Время и дата 

	20
	6Dh 
	

	21
	29h 
	Числовое значение даты и времени (здесь 23:41  09.01.11г)

	22
	17h 
	

	23
	69h 
	

	24
	11h 
	

	25
	01h 
	Функциональное назначение контура 1: 0 – выключен, 1 – ОТП; 2 – ГВС; 3 – система подпитки; 4 – АВР насосов

	26
	7Fh 
	

	27
	02h 
	Числовое значение кода функционального назначения контура: 

	28
	41h 
	Режим дезинфекции ГВС контура 1: 0 – выключен, 1 – включен

	29
	7Fh 
	

	30
	0Xh 
	Числовое значение кода режима

	31
	C2h 
	Первое значение задания регулируемой температуры Тг ГВС контура 1       0.01 ˚С 

	32
	02h
	

	33
	59h
	

	34
	XXh 
	Числовое значение снижения регулируемой температуры

	35
	XXh 
	

	36
	82h 
	Второе значение задания регулируемой температуры Тг ГВС контура 1      0.01 ˚С

	37
	03h
	

	38
	59h
	

	39
	XXh 
	Числовое значение снижения регулируемой температуры 

	40
	XXh 
	

	41
	C1h 
	Байт временного графика контура 1 – понедельник, первое время перехода

	42
	01h 
	

	43
	7Fh 
	

	44
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	45
	81h 
	Байт временного графика контура 1 – понедельник, второе время перехода

	46
	02h 
	

	47
	7Fh 
	

	48
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	49
	C1h 
	Байт временного графика контура 1 – вторник, первое время перехода

	50
	02h 
	

	51
	7Fh 
	

	52
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	53
	81h 
	Байт временного графика контура 1 – вторник, второе время перехода

	54
	03h 
	

	55
	7Fh 
	

	56
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	57
	C1h 
	Байт временного графика контура 1 – среда, первое время перехода

	58
	03h 
	

	59
	7Fh 
	

	60
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	61
	81h 
	Байт временного графика контура 1 – среда, второе время перехода

	62
	04h 
	

	63
	7Fh 
	

	64
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	65
	C1h 
	Байт временного графика контура 1 – четверг, первое время перехода

	66
	04h 
	

	67
	7Fh 
	

	68
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	69
	81h 
	Байт временного графика контура 1 – четверг, второе время перехода

	70
	05h 
	

	71
	7Fh 
	

	72
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	73
	C1h 
	Байт временного графика контура 1 – пятница, первое время перехода

	74
	05h 
	

	75
	7Fh 
	

	76
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	77
	81h 
	Байт временного графика контура 1 – пятница, второе время перехода

	78
	06h 
	

	79
	7Fh 
	

	80
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	81
	C1h 
	Байт временного графика контура 1 – суббота, первое время перехода

	82
	06h 
	

	83
	7Fh 
	

	84
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	85
	81h 
	Байт временного графика контура 1 – суббота, второе время перехода

	86
	07h 
	

	87
	7Fh 
	

	88
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	89
	C1h 
	Байт временного графика контура 1 – воскресенье, первое время перехода

	90
	07h 
	

	91 
	7Fh 
	

	92
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	93
	81h 
	Байт временного графика контура 1 – воскресенье, второе время перехода

	94
	08h 
	

	95
	7Fh 
	

	96
	XXh 
	Числовое значение байта временного графика

	97
	С1h 
	Режим настройки коэффициентов регулирования контура 1: 0 – автоматический, 1 – ручной

	98
	08h 
	

	99
	7Fh 
	

	100
	0Xh 
	Числовое значение кода режима

	101
	81h 
	Период регулирования – только при автоматическом режиме настройки коэффициентов регулирования (32с; 64с; 96с; 128с)

	102
	01h 
	

	103
	74h 
	

	104
	0Xh 
	Числовое значение периода регулирования

	105
	81h 
	Коэффициент пропорциональности  Kp1 - только при ручном режиме настройки коэффициентов регулирования (1...99)

	106
	09h 
	

	107
	7Fh 
	

	108
	XXh 
	Числовое значение коэффициента пропорциональности  Kp1

	109
	С1h 
	Интегральная постоянная времени Ti1 - только при ручном режиме настройки коэффициентов регулирования (1...255)

	110
	09h
	

	111
	7Fh 
	

	112
	XXh 
	Числовое значение интегральной постоянной времени Ti1

	113
	81h 
	Дифференциальная постоянная времени Td1 - только при ручном режиме настройки коэффициентов регулирования (0...255)

	114
	0Ah 
	

	115
	7Fh 
	

	116
	XXh 
	Числовое значение дифференциальной постоянной времени Td1

	117
	C2h 
	Заданная температура Тг  в режиме дезинфекции контура 1

0.01 ˚С 

	118
	03h
	

	119
	59h
	

	120
	XXh 
	Числовое значение температуры

	121
	XXh 
	

	122
	81h 
	Время начала режима дезинфекции контура 1, часы

	123
	01h 
	

	124
	76h 
	

	125
	XXh 
	Числовое значение времени начала режима дезинфекции

	126
	81h 
	Время начала режима дезинфекции контура 1, мин

	127
	01h 
	

	128
	75h 
	

	129
	XXh 
	Числовое значение времени начала режима дезинфекции

	130
	C1h 
	Время конца режима дезинфекции контура 1, часы

	131
	01h 
	

	132
	76h 
	

	133
	XXh 
	Числовое значение времени конца режима дезинфекции

	134
	C1h 
	Время конца режима дезинфекции контура 1, мин

	135
	01h 
	

	136
	75h 
	

	137
	XXh 
	Числовое значение времени конца режима дезинфекции

	138
	01h
	Интервал записи в архив, мин

	139
	75h 
	

	140
	01(04,0A)h
	Числовое значение интервала записи

	141
	1Fh 
	DIF=1Fh - данные по конфигурации контура 2 в следующей телеграмме RSP_UD

	142
	XXh 
	Контрольная сумма CS 

	143
	16h 
	Stop 16h 


