
ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»
ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫХ
блокОВ регулирования ВТР 110И,

ВТР 210И
Описание
Адреса регистров Modbus.

Поддержка протокола Modbus RTU (RS-485)

Регуляторы ВТР 110И, ВТР 210И работают в сети RS-485 по стандартному протоколу Modbus RTU всегда в качестве подчиненных устройств. Команды протокола Modbus RTU, позволяющие реализовать сетевое управление и выполнять контроль состояния регулятора, приведены в таблице 1.

Таблица 1- Коды функций (команд) Modbus
	Код
	Название
	Действие

	01
	READ COIL STATUS
	Чтение текущего состояния (ON/OFF) выходов регулятора

	02
	READ INPUT STATUS
	Чтение текущего состояния (ON/OFF) группы дискретных входов

	03
	READ HOLDING REGISTERS
	Чтение текущего значения одного или нескольких регистров хранения для получения конфигурационных и настроечных параметров регулятора (максимальное количество запрашиваемых регистров - 24)

	05
	FORCE SINGLE COIL
	Установка единичного выхода в ON или OFF

	06
	FORCE SINGLE REGISTER
	Запись нового значения в один регистр

	16
	FORCE MULTIPLE REGISTERS
	Запись новых значений в несколько последовательных регистров (максимальное количество регистров - 22)

	120
	REPORT SLAVE TYPE
	Позволяет MS определить тип SL: ВТР – не ВТР. Если ВТР – вернуть сообщение


Всем регуляторам первоначально после изготовления присваивается адрес 239. Он должен быть изменен перед использованием нескольких устройств в одной сети на другой допустимый адрес (1…238). Все регуляторы реагируют (но не отвечают) на широковещательные адреса 0 и 254. 
Адрес 253 используется для обнаружения одиночного регулятора с неизвестным адресом на линии. Все регуляторы отвечают на этот адрес, заменив в ответе адрес 253 на свой.

Формат передачи символов: старт бит, восемь бит данных, нет бита четности, один или два стоповых бита (у регуляторов, выпущенных до сентября 2016 года – 2 стоп-бита). Скорость обмена после изготовления задается 19200 бод, может быть изменена командой по сети на 9600 бод. Конфигурирование параметра «количество стоп бит» введено для совместимости с другим оборудованием, объединенным в общую сеть. Заводское значение -2 стоп-бита, командой по сети может быть изменено на 1.
Команды Modbus, указанные в таблице 1, позволяют получить доступ по чтению регистров данных, приведенных в таблице 2. Доступ по записи имеют регистры, имеющие адреса 0x0000 … 0x00BF. Адреса выходов и дискретных входов регулятора и их описание приводится в таблице 10.
Перед записью значения в любой регистр с адресом больше 0x0001, в регистр с адресом 0x0000 должен быть занесен пароль, разрешающий выполнение соответствующей операции. После каждой операции записи в защищенный регистр, введенный пароль сбрасывается и при необходимости повторной записи, должен быть введен заново. При попытке выполнить запись в защищенный регистр без ввода правильного пароля, регулятор возвращает код ошибки 01 (Illegal Function). Перед подачей команды FORCE SINGLE COIL кроме занесения пароля, должно быть записано время, на которое передается управление выходами регулятора.
Интервал времени на получение ответного сообщения регулятора на команду следует выбирать не менее 250мс. 

Таблица 2- Регистры данных. Для чтения используется команда «READ HOLDING REGISTERS», для записи - команды «FORCE SINGLE REGISTER» и «FORCE MULTIPLE REGISTERS». Для записи в регистры с адресами 0x0000 и 0x0001 необходимо использовать команду «FORCE SINGLE REGISTER»
	Адрес регистра
	Тип данных
	Диапазон значений

Мин.         Макс.
	Завод​ское

значение
	Содержимое

	0x0000
	WORD
	0x5BA0
	0x5BA0
	0x5BA0
	Пароль для установки выходов регулятора и записи в регистры с адресом 0x0002 … 0x00CF

	0x0001
	WORD
	4
	255
	
	Значение времени (сек) установки выхода регулятора, умноженное на 10, то есть значению 15 соответствует 1,5с

	Конфигурационные и настроечные параметры регуляторов.
Адреса регистров параметров регулятора ВТР 110И, управляющих только одним контуром (то есть работающих с номерами программ 10, 20, 40 и 50) соответствуют адресам регистров контура 2.
Для чтения используется команда «READ HOLDING REGISTERS», для записи - команды «FORCE SINGLE REGISTER» и «FORCE MULTIPLE REGISTERS»
Регистры режимов регулятора

	Регистры режимов контура 1 регулятора ВТР 210И и регулятора ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22

	0x0003
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - контур 1 включен, 0 - выключен

	0x0004
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - режим ручной настройки контура 1, 0 - самоадаптация

	0x0005
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - режим включения контура ОТП1 по условию - включен, 0 - выключен

	0x0006
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - включен режим  контура ОТП1- ЦТП, 0 - выключен

	0x0007
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - управление насосом резервным контура 1 есть, 0 - нет

	0x0008
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - управление насосом основным контура 1 есть, 0 - нет

	0x0009
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - режим равномерного ресурса насосов контура 1 включен, 0 - выключен

	0x000A
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - режим  контура ОТП1- «летний» включен, 0 - выключен

	0x000B
	WORD
	0
	FFh
	0
	ОТП1: FFh – температурный график регулирования по температуре помещения (Тп=Тз), 0 – другой график (регистр только для ВТР с версией ПО не ниже 6). Для записи использовать команду «FORCE SINGLE REGISTER»

	0x000C
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - коррекция (ограничение) То контура 1 включена, 0 - выключена

	0x000D
	WORD
	0
	FFh
	0
	ОТП1: FFh - температурный график To=f(Тн), 0 -  Tс=f(Тн) или, если регистр 0x000C установлен в FFh), Tc=f(Tн.кор);

ГВС1: FFh - режим дезинфекции включен, 0 - выключен

	0x000E
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - датчик работы насосов контура 1 - есть, 0 - нет

	0x000F
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - датчик защиты насосов контура 1 - есть, 0 - нет

	0x0010
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - датчик работы насосов контура 1 при аварии - разомкнут, 0 - замкнут

	0x0011
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - датчик защиты насосов контура 1 при аварии - разомкнут, 0 - замкнут

	Регистры режимов контура 2 регулятора ВТР 210И и регулятора ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22 или контура ВТР 110И с номером программы 10, 20, 40 или 50

	0x0012
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - ограничение времени непрерывной работы ПДП (макс. время ПДП) включено, 0 – выключено (для версии ПО ВТР 210И не ниже 9, ВТР 110И – не ниже 8)

	0x0013
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - контур 2 включен, 0 - выключен

	0x0014
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - режим ручной настройки контура 2, 0 - самоадаптация

	0x0015
	WORD
	0
	FFh
	0
	ОТП2: FFh - режим включения контура по условию включен, 0 – выключен;

ВЕНТ: FFh - пуск приточной вентиляции – автоматический, 0 - ручной

	0x0016
	WORD
	0
	FFh
	0
	ОТП2: FFh - включен режим  ЦТП, 0 - выключен

	0x0017
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - управление насосом резервным контура 2 включено, 0 - выключено

	0x0018
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - управление насосом основным контура 2 включено, 0 - выключено

	0x0019
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - режим равномерного ресурса насосов контура 2 включен, 0 - выключен

	0x001A
	WORD
	0
	FFh
	0
	ОТП2: FFh - режим  контура - «летний» включен, 0 - выключен

	0x001B
	WORD
	0
	FFh
	0
	ОТП2: FFh – температурный график регулирования по температуре помещения (Тп=Тз), 0 – другой график (регистр только для ВТР с версией ПО не ниже 6). Для записи использовать команду «FORCE SINGLE REGISTER»

	0x001C
	WORD
	0
	FFh
	0
	ОТП2, ГВС2: FFh - коррекция (ограничение) То контура 2 включена, 0 - выключена;

ПДП: FFh - датчик давления Pmax при достижении заданного значения размыкается, 0 - замыкается;

ВЕНТ: FFh - режим «лето», 0 - зима

	0x001D
	WORD
	0
	FFh
	0
	ОТП2: FFh - температурный график To=f(Тн), 0 -  Tс=f(Тн) или, если регистр 0x001C установлен в FFh,  Tc=f(Tн.кор));

ГВС2: FFh - режим дезинфекции включен, 0 – выключен;

ПДП: FFh - датчик давления Pmin при снижении давления до заданного значения размыкается, 0 – замыкается

	0x001E
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	ВЕНТ: FFh - ручной выбор режима "зима/лето", 0 - автоматический

	0x001F
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - датчик работы насосов контура 2 - есть, 0 – нет (в контуре ПДП регистр только для ВТР 210И с версией ПО не ниже 8, ВТР 110И – не ниже 7)

	0x0020
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	FFh - датчик защиты насосов контура 2 - есть, 0 - нет

	0x0021
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - датчик работы насосов контура 2 при аварии - разомкнут, 0 - замкнут

	0x0022
	WORD
	0
	FFh
	0
	FFh - датчик защиты насосов контура 2 при аварии - разомкнут, 0 - замкнут

	Параметры контура 1 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И, работающего с номером программы 11, 12 или 22)

	0x0023
	WORD
	1
	99
	20
	Задание температуры помещения контура ОТП при регулировании Тп, ºС (регистр только для ВТР с версией ПО не ниже 6)

	0x0024
	WORD
	5
	180
	60
	Период коррекции То при регулировании Тп, минуты (регистр только для ВТР с версией ПО не ниже 6)

	0x0025
	WORD
	32 (ОТП)

16 (ГВС)
	255 (ОТП)

128 (ГВС)
	64
	Период регулирования контура, с

	0x0026
	WORD
	20
	200
	20
	Коэффициент пропорциональности контура, умноженный на 100, то есть заводская уставка равна 0,2

	0x0027
	WORD
	0
	160
	80
	Постоянная дифференцирования контура, умноженная на 10, то есть заводская уставка равна 8,0

	0x0028
	WORD
	1
	99
	99
	Максимально допустимое отклонение (недобор) регулируемой температуры контура, ºС

	0x0029
	WORD
	1
	99
	99
	Максимально допустимое отклонение (превышение) регулируемой температуры контура, ºС

	Недельный график контура 1 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И, работающего с номером программы 11, 12 или 22) Структура байта графика показана в таблицах 3 и 4, регистры 0x002A…0x0037

	0x002A
	WORD
	0
	194
	1
	Воскресенье, первая точка перехода недельного графика

	…

	0x0037
	WORD
	0
	194
	1
	Суббота, вторая точка перехода недельного графика

	0x0038
	WORD
	0

1
	10

99
	0

50
	ОТП1: первое значение снижения температуры регулирования контура;

ГВС1: первое значение задания температуры регулирования в недельном графике

	0x0039
	WORD
	0

1
	10

99
	0

50
	ОТП1: второе значение снижения температуры регулирования контура;

ГВС1: второе значение задания температуры регулирования в недельном графике

	Температурный график контура ОТП1 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11 или 12)

	0x003A
	WORD
	2
	8
	2
	Количество точек графика

	0x003B
	INT16
	-50
	-10
	-20
	Тн 1-ой точки графика, ºС

	0x003C
	INT16
	+30
	+120
	+80
	Тс (То) 1-ой точки графика, ºС

	0x003D, 0x003F…,
0x0047
	INT16
	-50
	+20
	+8
	Тн 2…7-ой точки графика, ºС. Значение Тн последней точки графика должно быть в пределах от 0 до 20 ºС (у ВТР, с версией ПО ниже 5, максимальное значение 10 ºС)

	0x003E, 0x0040…, 0x0048
	INT16
	+30
	+120
	+36
	Тс (То) 2…7-ой точки графика, ºС

	0x0049
	INT16
	0
	+20
	+8
	Тн 8-ой точки графика, ºС (у ВТР, с версией ПО ниже 5, диапазон значений от 0 до 10 ºС)

	0x004A
	INT16
	+30
	+120
	+36
	Тс (То) 8-ой точки графика, ºС

	Параметры включения ОТП1 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11 или 12) по условию 

	0x004B
	INT16
	+1
	+99
	+5
	Тн включения ОТП1 по условию, ºС

	0x004C
	INT16
	+1
	+99
	+10
	Тн отключения ОТП1 по условию, ºС

	0x004D
	WORD
	1
	99
	10
	Время интегрирования температуры Тн включения ОТП1 по условию, часы

	0x004E
	WORD
	1
	99
	10
	Время интегрирования температуры Тн отключения ОТП1 по условию, часы

	Параметры включения контура ОТП1 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11 или 12) в режиме ЦТП

	0x0050
	INT16
	-10
	+40
	0
	Тн включения ОТП1 в режиме ЦТП, ºС

	0x0051
	INT16
	-10
	+40
	-5
	Тн отключения ОТП1 в режиме ЦТП, ºС

	Параметры режима дезинфекции ГВС1 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 22)

	0x0052
	WORD
	0
	23
	0
	Время начала дезинфекции, часы

	0x0053
	WORD
	0
	59
	0
	Время начала дезинфекции, минуты

	0x0054
	WORD
	0
	23
	0
	Время конца дезинфекции, часы

	0x0055
	WORD
	0
	59
	0
	Время конца дезинфекции, минуты

	0x0056
	WORD
	1
	99
	60
	Температура Тг режима дезинфекции, ºС

	Параметры режима ограничения обратной воды контура ГВС1 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 22)

	0x0057
	WORD
	1
	99
	99
	Значение температуры обратной воды для включения режима ограничения То, ºС

	0x0058
	WORD
	1
	99
	99
	Минимальная температура Тг в режиме ограничения То

	Температурный график коррекции регулируемой температуры по То (график «Тс=f(Тн.кор») и температуры То графика «Тп=Тз» контура ОТП1 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11или 12)

	0x0059
	INT16
	+30
	+120
	+80
	То 1-ой точки графика, ºС

	0x005A, …,0x005F
	INT16
	+30
	+120
	+36
	То 2…7-ой точки графика, ºС

	0x0060
	INT16
	+30
	+120
	+36
	То 8-ой точки графика, ºС

	Параметры контура 2 регулятора ВТР 210И и регулятора ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22 или контура ВТР 110И с номером программы 10 или 20

	0x0063
	WORD
	1
	99
	20
	Задание температуры помещения контура ОТП при регулировании Тп, ºС (регистр только для ВТР с версией ПО не ниже 6)

	0x0064
	WORD
	5
	180
	60
	Период коррекции То при регулировании Тп, минуты (регистр только для ВТР с версией ПО не ниже 6)

	0x0065
	WORD
	32 (ОТП)

16 (ГВС)
	255 (ОТП)

128 (ГВС)
	64
	Период регулирования контура, с

	0x0066
	WORD
	20
	200
	20
	Коэффициент пропорциональности контура, умноженный на 100

	0x0067
	WORD
	0
	160
	80
	Постоянная дифференцирования контура, умноженная на 10

	0x0068
	WORD
	1
	99
	99
	Максимально допустимое отклонение (недобор) регулируемой температуры контура, ºС

	0x0069
	WORD
	1
	99
	99
	Максимально допустимое отклонение (превышение) регулируемой температуры контура, ºС

	Недельный график контура 2 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22) и контура ВТР 110И с номером программы 10 или 20

Структура байта графика показана в таблицах 3 и 4, регистры 0x006A…0x0077

	0x006A
	WORD
	0
	194
	1
	Воскресенье, первая точка перехода недельного графика

	…

	0x0077
	WORD
	0
	194
	1
	Суббота, вторая точка перехода недельного графика

	0x0078
	WORD
	0

1
	10

99
	0

50
	ОТП2: первое значение снижения температуры регулирования контура;

ГВС2: первое значение задания температуры регулирования в недельном графике

	0x0079
	WORD
	0

1
	10

99
	0

50
	ОТП2: второе значение снижения температуры регулирования контура;

ГВС2: второе значение задания температуры регулирования в недельном графике

	Температурный график контура ОТП2 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11) и контура ОТП регулятора ВТР 110И с номером программы 10

	0x007A
	WORD
	2
	8
	2
	Количество точек графика

	0x007B
	INT16
	-50
	-10
	-20
	Тн 1-ой точки графика, ºС

	0x007C
	INT16
	+30
	+120
	+80
	Тс (То) 1-ой точки графика, ºС

	0x007D, 0x007F…, 0x0087
	INT16
	-50
	+20
	+8
	Тн 2…7-ой точки графика, ºС. Значение Тн последней точки графика должно быть в пределах от 0 до 20 ºС (у ВТР, с версией ПО ниже 5, максимальное значение 10 ºС)

	0x007E, 0x0080…, 0x0088
	INT16
	+30
	+120
	+36
	Тс (То) 2…7-ой точки графика, ºС

	0x0089
	INT16
	0
	+20
	+8
	Тн 8-ой точки графика, ºС (у ВТР, с версией ПО ниже 5, диапазон значений от 0 до 10 ºС)

	0x008A
	INT16
	+30
	+120
	+36
	Тс (То) 8-ой точки графика, ºС

	Параметры включения контура ОТП2 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11) и контура ОТП регулятора ВТР 110И с номером программы 10 в режиме работы по условию

	0x008B
	INT16
	+1
	+99
	+5
	Тн включения ОТП2 по условию, ºС

	0x008C
	INT16
	+1
	+99
	+10
	Тн отключения ОТП2 по условию, ºС

	0x008D
	WORD
	1
	99
	10
	Время интегрирования температуры Тн включения ОТП2 по условию, часы

	0x008E
	WORD
	1
	99
	10
	Время интегрирования температуры Тн отключения ОТП2 по условию, часы

	Параметры включения контура ОТП2 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11) и контура ОТП регулятора ВТР 110И с номером программы 10 в режиме ЦТП

	0x0090
	INT16
	-10
	+40
	0
	Тн включения ОТП2 в режиме ЦТП, ºС

	0x0091
	INT16
	-10
	+40
	-5
	Тн отключения ОТП2 в режиме ЦТП, ºС

	Параметры режима дезинфекции контура ГВС2 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 12 или 22) и контура ГВС регулятора ВТР 110И с номером программы 20

	0x0092
	WORD
	0
	23
	0
	Время начала дезинфекции, часы

	0x0093
	WORD
	0
	59
	0
	Время начала дезинфекции, минуты

	0x0094
	WORD
	0
	23
	0
	Время конца дезинфекции, часы

	0x0095
	WORD
	0
	59
	0
	Время конца дезинфекции, минуты

	0x0096
	WORD
	1
	99
	60
	Температура Тг режима дезинфекции, ºС

	Параметры режима ограничения обратной воды контура ГВС2 ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 12 или 22) и контура ГВС регулятора ВТР 110И с номером программы 20

	0x0097
	WORD
	1
	99
	99
	Значение температуры обратной воды для включения режима ограничения То, ºС

	0x0098
	WORD
	1
	99
	99
	Минимальная температура Тг в режиме ограничения То

	Температурный график коррекции регулируемой температуры по То (график «Тс=f(Тн.кор») и температуры То графика «Тп=Тз» контура ОТП2 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11) и контура ОТП ВТР 110И с номером программы 10

	0x0099
	INT16
	+30
	+120
	+80
	То 1-ой точки графика, ºС

	0x009A, …,0x009F
	INT16
	+30
	+120
	+36
	То 2…7-ой точки графика, ºС

	0x00A0
	INT16
	+30
	+120
	+36
	То 8-ой точки графика, ºС

	Система приточной вентиляции регулятора ВТР 210И

	0x007B
	INT16
	-40
	-1
	-20
	Тн первой точки графика, ºС

	0x007C
	INT16
	+5
	+99
	+65
	То первой точки графика, ºС

	0x007D
	INT16
	-40
	-1
	-20
	Тн второй точки графика, ºС

	0x007E
	INT16
	+5
	+99
	+65
	То второй точки графика, ºС

	0x007F
	INT16
	0
	+40
	+5
	Тн третьей точки графика, ºС

	0x0080
	INT16
	+5
	+99
	+36
	То третьей точки графика, ºС

	

	0x00A6
	INT16
	5
	50
	18
	Значение задания температуры регулирования приточного воздуха, ºС

	0x00A7
	WORD
	0
	255
	30
	Время прогрева калорифера (минуты), умноженное на 10 (то есть заводская уставка равна 3,0 минутам)

	0x00A8
	WORD
	0
	100
	0
	Время прогрева жалюзи (минуты), умноженное на 10 (то есть максимальное значение – 10,0 минут)

	0x00A9
	INT16
	+5
	+50
	+10
	Температура Тн перехода на зимний режим Тз, ºС

	0x00AA
	INT16
	+5
	+50
	+14
	Температура Тн перехода на летний режим Тл, ºС

	0x00AB
	INT16
	+5
	+50
	+8
	Тп перехода в режим защиты от замораживания, ºС

	0x00AC
	INT16
	+5
	+50
	+8
	Тк перехода в режим защиты от замораживания, ºС

	0x00AD
	WORD
	1
	99
	20
	Аварийное отклонение То (-То - защита от замораживания), ºС

	0x00AE
	WORD
	0
	99
	5
	Аварийное отклонение То (+То - защита от перегрева), ºС

	
	
	
	
	
	

	Параметры режимов работы насосов контура 1 регулятора ВТР 210И

	0x00B0
	WORD
	1
	25
	20
	Задержка при включении насоса для анализа состояния датчика защиты от «сухого хода»  (t1), с

	0x00B1
	WORD
	1
	25
	20
	Интервал времени для анализа состояния датчика работы насоса  (t2), с

	Параметры режимов работы насосов регулятора ВТР 110И и контура 2 регулятора ВТР 210И

	0x00B2
	WORD
	1
	25
	20
	Задержка при включении насоса для анализа состояния датчика защиты от «сухого хода»  (t1), с

	0x00B3
	WORD
	1
	25
	20
	Интервал времени для анализа состояния датчика работы насоса  (t2), с

	Параметры контура подпитки  (для версии ПО ВТР 210И не ниже 9, ВТР 110И – не ниже 8)

	0x00B4
	WORD
	1
	2
	20
	Значение максимального времени непрерывной работы ПДП (минуты)

	Общие программируемые параметры регулятора

	0x00B5
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	Количество стоп-бит при обмене данными по RS-485 (2 значения): 0 – один бит, FFh – два бита. У ВТР с номером версии ПО меньше 3 (у ВТР 110 меньше 2) - всегда 2 стоп-бита

	0x00B6
	WORD
	0
	59
	
	Текущее значение секунд

	0x00B7
	WORD
	0
	59
	
	Текущее значение минут

	0x00B8
	WORD
	0
	23
	
	Текущее значение часов

	0x00B9
	WORD
	1
	7
	
	Текущее значение дня недели (1 - воскресенье)

	0x00BA
	WORD
	1
	31
	
	Текущее значение числа

	0x00BB
	WORD
	1
	12
	
	Текущее значение месяца

	0x00BC
	WORD
	0
	99
	
	Два последних десятичных разряда текущего значения года

	0x00BD
	WORD
	1
	60
	60
	Интервал записи Т в архив, минуты

	0x00BE
	WORD
	0
	FFh
	FFh
	Скорость обмена по RS-485 (2 значения): 0 - 9600 бит/с, FFh - 19200 бит/с

	0x00BF
	WORD
	1
	238
	239
	Адрес регулятора в сети

	Регистры хранения текущих значений параметров регулирования.
Адреса регистров параметров регулятора ВТР 110И, управляющих только одним контуром (то есть работающих с номерами программ 10, 20, 40 и 50) соответствуют адресам регистров контура 2. 

Для чтения используется команда «READ HOLDING REGISTERS»


	Контур 1 регулятора ВТР 210И и регулятора ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22

	0x00C0
	WORD
	0
	120
	
	Текущее значение задания регулируемой температуры (если установлен температурный график ОТП «Tп=Тз» - текущее значение задания То)

	0x00C1
	WORD
	0
	20
	
	Текущее уменьшение задания регулируемой температуры при коррекции по То

	0x00C2
	WORD
	0
	9
	
	Время работы основного насоса, шестой разряд, часы

	0x00C3 … 0x00C6
	WORD
	0
	9
	
	Время работы основного насоса, пятый…второй разряд, часы

	0x00C7
	WORD
	0
	9
	
	Время работы основного насоса, первый разряд, часы

	0x00C8
	WORD
	0
	9
	
	Время работы резервного насоса, шестой разряд, часы

	0x00C9 … 0x00CC
	WORD
	0
	9
	
	Время работы резервного насоса, пятый…второй разряд, часы

	0x00CD
	WORD
	0
	9
	
	Время работы резервного насоса, первый разряд, часы

	0x00CE
	WORD
	
	
	
	Основной код отказов контура 1 (смотри таблицу 5)

	Контур приточной вентиляции регулятора ВТР 210И


	0x00CF
	WORD
	
	
	
	Текущий режим контура приточной вентиляции (смотри таблицу 6)

	Контур 2 регулятора ВТР 210И (ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22) и контур регулятора ВТР 110И с номером программы 10, 20, 40 или 50


	0x00D0
	WORD
	0
	120
	
	Текущее значение задания регулируемой температуры (если установлен температурный график ОТП «Tп=Тз» - текущее значение задания То)

	0x00D1
	WORD
	0
	20
	
	Текущее уменьшение задания регулируемой температуры при коррекции по То

	0x00D2
	WORD
	0
	9
	
	Время работы основного насоса, шестой (старший) разряд, часы

	0x00D3 … 0x00D6
	WORD
	0
	9
	
	Время работы основного насоса, пятый…второй разряд, часы

	0x00D7
	WORD
	0
	9
	
	Время работы основного насоса, первый (младший) разряд, часы

	0x00D8
	WORD
	0
	9
	
	Время работы резервного насоса, шестой (старший) разряд, часы

	0x00D9 … 0x00DC
	WORD
	0
	9
	
	Время работы резервного насоса, пятый…второй разряд, часы

	0x00DD
	WORD
	0
	9
	
	Время работы резервного насоса, первый (младший) разряд, часы

	0x00DE
	WORD
	
	
	
	Основной код отказов контура 2 (смотри таблицу 7)

	Регистр идентификатора регулятора

	0x00DF
	WORD
	
	
	D201h
или

6E01h
	Имя (старший байт) и версия (младший байт) устройства: D201h - ВТР 210 RS-485, версия 01;
6E01h - ВТР 110И, версия 01

	Входные регистры регулятора ВТР 210И.

Для чтения используется команда «READ HOLDING REGISTERS». Значение E0C0h - признак отказа датчика

	0x00E0
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т1, умноженное на 100, ºС

	0x00E1
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т2, умноженное на 100, ºС

	0x00E2
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т3, умноженное на 100, ºС

	0x00E3
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т4, умноженное на 100, ºС

	0x00E4
	INT16
	-50
	+120
	
	Значение температуры Т5, умноженное на 100, ºС

	0x00E5
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т6, умноженное на 100, ºС

	0x00E6
	WORD
	0
	255
	
	Значение давления P1, МПа, умноженное на 100

	0x00E7
	WORD
	0
	255
	
	Значение давления P2, МПа, умноженное на 100

	Входные регистры регулятора ВТР 110И с номером программы 10 или 20.

Для чтения используется команда «READ HOLDING REGISTERS». Значение E0C0h - признак отказа датчика

	0x00E2
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т1, умноженное на 100, ºС

	0x00E3
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т2, умноженное на 100, ºС

	0x00E4
	INT16
	-50
	+120
	
	Значение температуры Т3, умноженное на 100, ºС

	Входные регистры регулятора ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22.

Для чтения используется команда «READ HOLDING REGISTERS». Значение E0C0h - признак отказа датчика

	0x00E0
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т1, умноженное на 100, ºС

	0x00E1
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т2, умноженное на 100, ºС

	0x00E2
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т4, умноженное на 100, ºС

	0x00E3
	INT16
	0
	+150
	
	Значение температуры Т5, умноженное на 100, ºС

	0x00E4
	INT16
	-50
	+120
	
	Значение температуры Т3, умноженное на 100, ºС

	Тип контуров регулятора. Для чтения используется команда «READ HOLDING REGISTERS»

	0x00EA
	WORD
	10
	50
	
	Номер программы ВТР 110И

	0x00EA
	WORD
	10
	33
	
	Номер программы ВТР 210И

	Регистры хранения текущих значений параметров регулирования контуров ОТП при регулировании температуры помещения (только для ВТР с версией ПО не ниже 6). Адреса регистров параметров регулятора ВТР 110И, управляющих только одним контуром (то есть работающих с номерами программ 10, 20, 40 и 50) соответствуют адресам регистров контура 2. 

Для чтения используется команда «READ HOLDING REGISTERS»


	Контур 1 регулятора ВТР 210И и регулятора ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22

	0x00EC
	WORD
	1
	99
	
	Текущее значение задания температуры помещения, ºС

	Контур 2 регулятора ВТР 210И и регулятора ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22

	0x00EE
	WORD
	1
	99
	
	Текущее значение задания температуры помещения, ºС

	Регистры хранения архивных данных (3250 строк, 16250 регистров. Для чтения используется команда

«READ HOLDING REGISTERS»

	0x0100… 0x0104
	WORD
	
	
	
	Первые (самые старые) значения температур и давлений из архива, 5 регистров  (смотри таблицу 8)

	…

	0x4075… 0x4079
	WORD
	
	
	
	Последние (текущие) значения температур и давлений из архива


Таблица 3 - структура байта недельного графика

	Бит
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	
	Часы (0 … 24)
	Минуты:

0 – 0мин

1 – 30мин
	Смотри таблицу 4


Таблица 4 - структура бит 0 и 1 байта недельного графика

	Состояние
	ГВС
	ОТП
	Насосы

	Бит 1
	Бит 0
	
	
	

	0
	0
	Отключен
	Нет снижения
	Выключен

	0
	1
	Первое значение задания
	Первое значение снижения
	Включен

	1
	0
	Второе значение задания
	Второе значение снижения
	Включен


Таблица 5 - Значения битов основного кода отказов контуров 1 регуляторов ВТР 210И и ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22
	Код
	Значение

	0x0001
	Неисправен датчик температуры Т1

	0x0002
	Неисправен датчик температуры Т2

	0x0010
	Неисправен датчик температуры Т5 (Т3 регулятора ВТР 110И)

	0x0020
	Отказ насосов контура 1 по защите от с.х.

	0x0040
	Отказ основного насоса контура 1

	0x0080
	Отказ резервного насоса контура 1

	0x0200
	Отказ отопления 1-го контура

	0x0400
	Недопустимое превышение регулируемой температуры контура 1

	0x0800
	Недопустимое снижение регулируемой температуры контура 1


Таблица 6 - Значения битов текущего режима контура приточной вентиляции регулятора ВТР 210И
	Код
	Значение

	0x0001
	Дежурный режим

	0x0002
	Режим прогрева

	0x0004
	Режим  регулирования

	0x0008
	Регулирование по температуре обратной воды (в режиме регулирования)


Таблица 7 - Значения битов основного кода отказов контуров 2 регуляторов и контура регулятора ВТР 110И с номером программы 10, 20, 40 или 50 (то есть только с одним контуром)
	Код
	Значение

	0x0004
	Неисправен датчик температуры Т3 (Т1 регулятора ВТР 110И с одним контуром)

	0x0008
	Неисправен датчик температуры Т4 (Т2 регулятора ВТР 110И с одним контуром)

	0x0010
	Неисправен датчик температуры Т5 (Т3 регулятора ВТР 110И с одним контуром)

	0x0020
	Отказ насосов по защите от с.х.

	0x0040
	Отказ основного насоса

	0x0080
	Отказ резервного насоса

	0x0100
	Отказ ПДП (для версии ПО ВТР 210И не ниже 9, ВТР 110И – не ниже 8)

	0x0200
	Отказ отопления

	0x0400
	Недопустимое превышение регулируемой температуры контура

	0x0800
	Недопустимое снижение регулируемой температуры контура

	0x1000
	Пожар, система приточной вентиляции регулятора ВТР 210И

	0x2000
	Засорение фильтра, система приточной вентиляции регулятора ВТР 210И

	0x4000
	Отказ вентилятора, система приточной вентиляции регулятора ВТР 210И


Таблица 8 – Формат строки архива данных
	Регистры

	0x0100
	0x0101
	0x0102
	0x0103
	0x0104

	Байты

	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	Регулятор ВТР 110И с номером программы 10, 20, 40 или 50

	Дата/время (смотри таблицу 9)
	-80
	-80
	Т1*
	Т2*
	Т3*
	-80
	0
	0

	Регулятор ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22

	Дата/время (смотри таблицу 9)
	Т1*
	Т2*
	Т4*
	Т5*
	Т3*
	-80
	0
	0

	Регулятор ВТР 210И

	Дата/время (смотри таблицу 9)
	Т1*
	Т2*
	Т3*
	Т4*
	Т5*
	Т6
	Р1
	Р2


Примечание: * - диапазон значений температуры 1 … 150 – числа положительные (+1 …+150), 151 … 255 – отрицательные (-105 … -1)
Таблица 9 – Формат байтов даты/время
	Байты

	Старший байт
	Младший байт

	Биты

	15
	14
	13
	12
	11
	10
	09
	08
	07
	06
	05
	04
	03
	02
	01
	00

	Число 1
	Часы
	Число 0
	Минуты


Если архив заполнен не полностью, регистр «Дата/время», с номером, следующим за последней записанной строкой, содержит данные FFFFh. Это является признаком конца архива.
Дискретные выходы и входы регуляторов приведены в таблице 10. Для чтения состояния выходов используется команда «READ COIL STATUS», состояния входов - «READ INPUT STATUS». Для установки выхода используется команда «FORCE SINGLE COIL». Выходы выключенного контура ВТР не управляются.
Таблица 10 - Дискретные выходы и входы регулятора
	Адрес выхода/входа
	Номер выхода/входа
	Код функции чтения
	Содержимое

	Регулятор ВТР 110И с номером программы 10, 20, 40 или 50

	0x0004
	Дискретный выход «20»
	01
	ОТП, ГВС, ПДП: «Открыть» ИМ 

	0x0005
	Дискретный выход «22»
	01
	ОТП, ГВС, ПДП: «Закрыть» ИМ

	0x0006
	Дискретный выход «17»
	01
	Насос основной

	0x0007
	Дискретный выход «19»
	01
	Насос резервный

	0x0008
	Дискретный выход «24»
	01
	Авария

	0x000B
	Дискретный вход «7-8»
	02
	ОТП, ГВС, АВР: Датчик работы насосов

ПДП: Датчик «Давление Pmin»

	0x000C
	Дискретный вход «9-10»
	02
	Датчик защиты насосов от «с.х.»

	0x000D
	Дискретный вход «1-2»
	02
	ПДП: датчик «Давление Pmax»

	Регулятор ВТР 110И с номером программы 11, 12 или 22

	0x0002
	Дискретный выход «16»
	01
	«Открыть» ИМ контура 1 (только для ВТР с версией ПО не ниже 5)

	0x0003
	Дискретный выход «19»
	01
	«Закрыть» ИМ контура 1 (только для ВТР с версией ПО не ниже 5)

	0x0004
	Дискретный выход «20»
	01
	«Открыть» ИМ контура 2

	0x0005
	Дискретный выход «22»
	01
	«Закрыть» ИМ контура 2

	0x0008
	Дискретный выход «24»
	01
	Авария

	Регулятор ВТР 210И

	0x0000
	Дискретный выход «Реле1»
	01
	ОТП, ГВС: Насос основной контура 1;
ВЕНТ: Вентилятор

	0x0001
	Дискретный выход «Реле2»
	01
	ОТП, ГВС: Насос резервный контура 1;
ВЕНТ: Нагреватель жалюзи

	0x0002
	Дискретный выход «Реле3»
	01
	«Открыть» ИМ контура 1

	0x0003
	Дискретный выход «Реле4»
	01
	«Закрыть» ИМ контура 1

	0x0004
	Дискретный выход «Реле5»
	01
	ОТП, ГВС, ПДП, АВР: «Открыть» ИМ контура 2;
ВЕНТ: Открыть жалюзи

	0x0005
	Дискретный выход «Реле6»
	01
	ОТП, ГВС, ПДП, АВР: «Закрыть» ИМ контура 2;
ВЕНТ: Закрыть жалюзи

	0x0006
	Дискретный выход «Реле7»
	01
	Насос основной контура 2

	0x0007
	Дискретный выход «Реле8»
	01
	Насос резервный контура 2

	0x0008
	Дискретный выход «Реле9»
	01
	Авария

	0x0009
	Дискретный вход «Датчик D1»
	02
	Датчик работы насосов контура 1

	0x000A
	Дискретный вход «Датчик D2»
	02
	Датчик защиты насосов от «с.х.» контура 1

	0x000B
	Дискретный вход «Датчик D3»
	02
	Датчик работы насосов контура 2;
ПДП: Датчик «Давление Pmin»

	0x000C
	Дискретный вход «Датчик D4»
	02
	Датчик защиты насосов от «с.х.» контура 2

	0x000D
	Дискретный вход «Датчик T3»
	02
	ПДП: Датчик «Давление Pmax»;
ВЕНТ: Датчик фильтра

	0x000E
	Дискретный вход «Датчик T6»
	02
	Датчик «Отказ вентилятора» (ВЕНТ)

	0x000F
	Дискретный вход «Датчик T4»
	02
	ПДП: Датчик работы насосов (только для ВТР с версией ПО не ниже 9)


Исключительные ситуации

Коды исключительных ситуаций приведены в таблице 11. Когда регулятор после приема сообщения обнаруживает одну из приведенных в ней ошибок, он посылает ответное сообщение, содержащее адрес регулятора, код функции, код ошибки и контрольную сумму. Для указания на то, что ответное сообщение – это уведомление об ошибке, старший бит поля кода функции устанавливается в 1.

Таблица 11- Коды исключительных ситуаций

	Код
	Название
	Смысл

	01
	ILLEGAL FUNCTION
	Принятый код функции не может быть обработан.

	02
	ILLEGAL DATA ADDRESS
	Адрес, указанный в поле данных, является недопустимым для регулятора.

	03
	ILLEGAL DATA VALUE
	Значения в поле данных недопустимы для регулятора.


