[image: image17.png]



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВШУ
	Заказчик
	Дата заполнения
	[image: image2.wmf]



	
	Адрес
	[image: image3.wmf]



	
	Контактное лицо
	[image: image4.wmf]



	
	Телефон, факс, E-mail
	[image: image5.wmf]



	
	Наименование объекта
	[image: image6.wmf]




	Входные данные

	Резервирование сети питания
	 FORMCHECKBOX 
  1 - без резервирования
	 FORMCHECKBOX 
  2- Два ввода электросети с АВР

	Количество контуров
	 FORMCHECKBOX 
  1
	 FORMCHECKBOX 
  2
	 FORMCHECKBOX 
  3
	 FORMCHECKBOX 
  4
	 FORMCHECKBOX 
  5
	 FORMCHECKBOX 
  6

	Функциональное назначение контура
	Система 
отопления

ОТП
	Система горячего водоснабжения
ГВС
	Подпитка вторичного контура системы отопления

ПП
	Управление насосами с АВР

	Первый контур
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Второй контур
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Третий контур
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Четвертый контур
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Пятый контур
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Шестой контур
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Параметры насосов 
	Количество 

насосов
	Датчик

работы насосов
	Напряжение питания
	Максимальная потребляемая мощность, кВт

	
	
	
	230 В
	400 В
	

	Первый контур
	 FORMCHECKBOX 
 - основной

 FORMCHECKBOX 
 - резервный
	 FORMCHECKBOX 
 - внутренний

 FORMCHECKBOX 
 - внешний
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	[image: image7.wmf]



	Второй контур
	 FORMCHECKBOX 
 - основной

 FORMCHECKBOX 
 - резервный
	 FORMCHECKBOX 
 - внутренний

 FORMCHECKBOX 
 - внешний
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	[image: image8.wmf]



	Третий контур
	 FORMCHECKBOX 
 - основной

 FORMCHECKBOX 
 - резервный
	 FORMCHECKBOX 
 - внутренний

 FORMCHECKBOX 
 - внешний
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	[image: image9.wmf]



	Четвертый контур
	 FORMCHECKBOX 
 - основной

 FORMCHECKBOX 
 - резервный
	 FORMCHECKBOX 
 - внутренний

 FORMCHECKBOX 
 - внешний
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	[image: image10.wmf]



	Пятый контур
	 FORMCHECKBOX 
 - основной

 FORMCHECKBOX 
 - резервный
	 FORMCHECKBOX 
 - внутренний

 FORMCHECKBOX 
 - внешний
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	[image: image11.wmf]



	Шестой контур
	 FORMCHECKBOX 
 - основной

 FORMCHECKBOX 
 - резервный
	 FORMCHECKBOX 
 - внутренний

 FORMCHECKBOX 
 - внешний
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	[image: image12.wmf]



	Наличие и тип интерфейса связи
	 FORMCHECKBOX 
 2 – RS-485
	 FORMCHECKBOX 
 3 – Ethernet
	 FORMCHECKBOX 
 4 – GSM

	Характеристики регулирующих 

Клапанов с ЭИМ
	Напряжение питания
	Тип управляющего сигнала

	
	 FORMCHECKBOX 
 230 В
	 FORMCHECKBOX 
 24В
	 FORMCHECKBOX 
 трехпозиционный
	 FORMCHECKBOX 
 аналоговый 

(4-20 мА)

	Характеристики
Клапанов контура подпитки
	Тип управляющего сигнала

	
	 FORMCHECKBOX 
 двухпозиционный
	 FORMCHECKBOX 
 трехпозиционный
	 FORMCHECKBOX 
 аналоговый

	Материал корпуса

шкафа
	 FORMCHECKBOX 
 пластиковый
	 FORMCHECKBOX 
 металлический

	Дополнительные

требования
	[image: image13.wmf]

[image: image14.wmf]



 CONTROL Forms.TextBox.1 \s [image: image15.wmf]




*При заполнении опросного листа пользоваться рекомендациями по применению шкафов управления ВШУ
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ВШУ

на регуляторах ВТР 110И, ВТР 210И и ВТР 310И
Рекомендации по применению

       Шкафы управления ВШУ относятся к низковольтным комплектным устройствам распределения и управления (НКУ) закрытого типа, предназначенным для установки внутри помещений.

       Шкафы управления представляют собой комбинацию низковольтных коммутационных аппаратов с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты и регулирования, полностью смонтированных изготовителем на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями с соответствующими конструктивными элементами.
        В качестве устройств управления, измерения и регулирования в шкафах управления ВШУ используются микропроцессорные блоки терморегулирования ВТР 110И 220АС и ВТР 210И 220АС производства ООО «Вогезэнерго» ТУ РБ 374147.001-97 (в дальнейшем ВТР). Количество ВТР в шкафах управления ВШУ, в зависимости от функционального назначения, от одного до трех.  
Шкафы управления изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.
В части воздействия механических факторов внешней среды группа условий эксплуатации М3 по ГОСТ 17516.

 Шкафы управления не предназначены для установки во взрывоопасных зонах.

 Шкафы управления изготавливаются, в зависимости от функционального назначения, в различных исполнениях.

[image: image1.png]Pecny6nuka benapycb: 220028, r. MUHCK, yn. BopoauHckas, 2/,

Tene¢oH/Ppakc/e-mail: +375 (17) 27-27-111 vogez@vogez.by sales@vogez.by

MNoppaspeneHune B PP: 125362, r. MockBa, CTpouUTeNbHbIV Np-4, 4. 7A, Kopn. 28, kKoMHaTa 104-106
Tene¢oH/Ppakc/e-mail: +7 (495) 363-56-50 vogez-russia@vogez.by

TexHn4eckasa KOHCyNbTauus: aBTomaTmka +375 (29) 630 52 38 (PB), +7 (495) 108 24 55 (P®), E-mail: vogez-pro@mail.ru

000 "BOrE33HEPIO0” (Pb) ‘ll’> B D f- E 3




[image: image16.jpg]




1 ОБОЗНАЧЕНИЕ ВШУ

Обозначение шкафа управления для систем отопления и горячего водоснабжения, с учетом исполнения, формируется следующим образом:

                                                                ВШУ-Х-ХХХ-ХХ.ХХ.ХХ-Х-220-IPХХ

Резервирование сети питания:

1 - без резервирования;

2 - два ввода электросети и автоматический 
ввод резерва (АВР).

Функциональное назначение контура 1

Функциональное назначение контура 2

Функциональное назначение контура 3

Может принимать значение:

1 – система отопления;

2 – система горячего водоснабжения;

4– подпитка вторичного контура системы отопления;

5 – управление насосами с АВР
Управление основным насосом контура 1

Управление резервным насосом контура 1

Управление основным насосом контура 2

Управление резервным насосом контура 2

Управление основным насосом контура 3

Управление резервным насосом контура 3

Может принимать значение:

0 – управление насосом отсутствует;

1 – напряжение 220 В, 50 Гц, защита и управление до 0,5 кВт, 
внешний датчик;

2 – напряжение 220 В, 50 Гц, защита и управление до 1,5 кВт, 
внешний датчик;

3 – напряжение 220 В, 50 Гц, защита и управление до 1,5 кВт, 
внутренний датчик;

4 – напряжение 380 В, 50 Гц, защита и управление до 0,5 кВт, 
внешний датчик;

5 – напряжение 380 В, 50 Гц, защита и управление до 0,5 кВт, 
внутренний датчик;

6 – напряжение 380 В, 50 Гц,  защита и управление до 1,0 кВт, 
внешний датчик;

7 – напряжение 380 В, 50 Гц,  защита и управление до 1,0 кВт, 
внутренний датчик;

8 – напряжение 380 В, 50 Гц,  защита и управление до 3,0 кВт, 
внешний датчик;

9 – напряжение 380 В, 50 Гц, защита и управление до 3,0 кВт, 
внутренний датчик.

Наличие и тип интерфейса связи:

2 – RS-485.

3 – Ethernet.
4 – GSM.
Напряжение управления исполнительными механизмами

Степень защиты оболочки шкафа управления

По согласованию с Заказчиком шкафы могут выпускаться с другим числом контуров.

Пример обозначения при заказе шкафа управления с одним сетевым вводом, одним контуром отопления с основным и резервным насосами мощностью до 0,5 кВт и напряжением 220 В, с частотой 50 Гц, контуром подпитки без насоса и одним контуром горячего водоснабжения с основным и резервным насосами  мощностью до 0,5 кВт и напряжением 220 В, с частотой 50 Гц, с внешними датчиками работы насосов, с интерфейсом RS485, с напряжением управления исполнительными механизмами 220В с частотой 50Гц и степенью защиты оболочки IP54: 
«Шкаф управления ВШУ-1-124-11.11.00-1-220-IP54 ТУ BY 101138220.006-2006».

Контура кодируются по возрастанию функционального обозначения.

Правильно ВШУ-1-124, неправильно ВШУ-1-241.
Внешний датчик - это контактный датчик контролирующий работу насосов, к примеру, датчик перепада давления на насосе.

Внутренний датчик – это электрическое резервирование насосов по внутренней информации ВШУ (срабатывании тепловой защиты) о работоспособности насосов.

В ВШУ с внутренним датчиком предусмотрена возможность подключения внутренних датчиков насосов (термоконтакта или сигнала обобщенной неисправности),      аварийное состояние-разомкнут.

В базовом исполнении ВШУ контура подпитки с одним насосом или без насосов выполняются на релейной автоматике (без использования ВТР). При необходимости получения информации о работе подпитки через систему диспетчеризации необходимо указать это в дополнительных требованиях. При этом подпитка будет выполнена с использованием ВТР.

Обозначение шкафа управления для систем приточной вентиляции, с учетом исполнения, формируется следующим образом:

                                                                                                     ВШУ-Х-33-ХХ-Х-220-IPХХ

Резервирование сети питания:

1 - без резервирования;

2 - два ввода электросети и автоматический ввод резерва (АВР).

Управление приточным вентилятором

Управление насосом 

Может принимать значение:

0 – управление отсутствует;

1 – напряжение 220 В, 50 Гц, защита и управление до 0,5 кВт;

2 – напряжение 220 В, 50 Гц, защита и управление до 1,0 кВт;

3 – напряжение 220 В, 50 Гц, защита и управление до 2,0 кВт;

4 – напряжение 380 В, 50 Гц, защита и управление до 0,5 кВт;

5 – напряжение 380 В, 50 Гц, защита и управление до 1,0 кВт;

6 – напряжение 380 В, 50 Гц,  защита и управление до 2,0 кВт;

7 – напряжение 380 В, 50 Гц,  защита и управление до 3,0 кВт;

8 – напряжение 380 В, 50 Гц,  защита и управление до 4,0 кВт;

9– напряжение 380 В, 50 Гц,  защита и управление до 6,0 кВт;

Наличие и тип интерфейса связи:

2 – RS-485.

3 – Ethernet.

4 – GSM.
Напряжение управления исполнительными механизмами

Степень защиты оболочки шкафа управления

Пример обозначения при заказе шкафа управления с одним сетевым вводом, с приточным вентилятором  мощностью до 0,5 кВт и напряжением 220 В, с частотой 50 Гц и насосом мощностью до 0,5 кВт и напряжением 220 В, с частотой 50 Гц, с интерфейсом RS485, с напряжением управления исполнительными механизмами 220В, 50Гц и степенью защиты оболочки IP54: 
«Шкаф управления ВШУ-1-33-11-2-220-IP54 ТУ BY 101138220.006-2006».

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ВШУ

2.1  Место размещения шкафа управления (ВШУ) должно исключать возможность попадания на него влаги (в том числе капающего с труб конденсата). 

2.2 При монтаже жгуты и кабели входных и выходных цепей должны быть проложены в разных коробах (металлорукавах) и не пересекаться друг с другом.

2.3 Цепь питания ВШУ 220В (380 В) рекомендуется проводить сетевым проводом сечением не более 2,5 мм2 в двойной изоляции. 

2.4 Сечение провода для управления исполнительным механизмом не более 

1,5 мм2. Подключение необходимо осуществлять проводом с двойной изоляцией.

2.5 Подключение термодатчиков рекомендуется осуществлять кабелем типа КВВГЭ или МКЭШ сечением не менее 0,5мм2. Длина кабеля не более 100м (сечение жилы кабеля длиной более 50м должно быть не менее 1 мм2). Экран должен подключаться к шине РЕ шкафа управления.

2.6 Термодатчики подключаются через клеммы, расположенные под крышкой датчика.

Термодатчики погружные устанавливаются в гильзу (без масла) и фиксируются винтом на гильзе. Гильза завинчивается с паковкой в вваренную в трубопровод бобышку с внутренней резьбой. Скоростные термодатчики (с малой тепловой инерцией) устанавливаются в бобышку без гильзы и применяются в системах ГВС с высокой динамикой тепловой нагрузки (бани, бассейны, спортивные объекты).

2.7 Термодатчик наружного воздуха (ТН) следует устанавливать на северной стене здания на расстоянии не менее 10мм от стены. Над ТН должен быть предусмотрен козырек для защиты от осадков. При невозможности установки на северной стене необходимо обеспечить защиту ТН от нагрева прямыми солнечными лучами.

При двухфасадном регулировании устанавливается один датчик температуры наружного воздуха. 

Консультацию по подбору ВШУ, а также схемы подключения для ВШУ, можно получить по запросу на электронный адрес Vogez-pro@mail.ru или по телефону +375 29 630 52 38. +7 495 108 24 55 

_1810472898.unknown

_1810472900.unknown

_1810472901.unknown

_1810472899.unknown

_1810472894.unknown

_1810472896.unknown

_1810472897.unknown

_1810472895.unknown

_1810472892.unknown

_1810472893.unknown

_1810472890.unknown

_1810472891.unknown

_1810472889.unknown

_1810472888.unknown

